新建格尔木至库尔勒铁路新疆段站后工程监管外房建自购物资采购项目
二次招标公告
1．招标条件
大成工程咨询有限公司受中国铁建电气化局集团有限公司格库铁路新疆QDS标项目经理部委托，就新建格尔木至库尔勒铁路新疆段站后工程监管外房建自购物资采购项目进行二次公开招标，现欢迎符合相应条件的投标人参加投标。
2．项目概况与招标内容
2.1项目名称及招标编号：新建格尔木至库尔勒铁路新疆段站后工程监管外房建自购物资采购项目，CRCCYGS-GKXJQDSZG-02；

2.2招标内容：见附件1招标物资一览表。

2.3资金来源：乌鲁木齐铁路局格库铁路新疆建设指挥部。

2.4供货期：见附件1招标物资一览表。

2.5供货地点：招标人指定地点。

2.6标段划分：本次招标分为二个包件，包件号为FJ-01 (风机成套装置)、FJ-02（消防设施）。

2.7质量要求：投标物资必须符合现行的中华人民共和国国家标准和行业标准，产品质量合格。

3．投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备以下要求：
3.1.1营业范围要求：投标人必须在中国境内依法注册、具有法人资格、具备招标物资供应经验的生产厂家，并且均具有合法、有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有效三证合一的营业执照；

3.1.2投标人须具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；

3.1.3投标物资须具有有效的省、部级及以上产品质量检测报告；

3.1.4投标人应提供2015至2017年度会计师事务所出具的审计报告（如投标单位为新成立企业，成立不足三年的提供自成立以来的）；

3.1.5投标人近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；
3.1.6供货业绩要求：生产商近两年内具有投标产品供货业绩的相关证明材料，附中标通知书和供货合同（协议书）和用户证明；
3.1.7投标物资如属于国家颁发生产许可证范围内的，应提供《全国工业产品生产许可证》；如属于行政许可或强制认证的，应提供行政许可或强制认证证书；
3.1.8不存在原铁道部信用评价或抽样检验中存在质量问题被限制投标的情况，不接受因物资质量、供应等问题，被行业主管部门处罚，且在处罚有效期内的供应商。

3.2本次招标对投标人的其他要求参见招标文件规定的“技术规格书”。不排除因“3.1本次招标要求投标人资格基本要求”不具体给投标人带来的投标风险。
3.3法定代表人为同一个人的两个及以上投标人或母公司、全资子公司及控股公司关系，不得参与同一个包件投标。
3.4投标人所投物资不能存在第三方权益争议。
3.5本次招标不接受联合体。
3.6本次招标实行资格后审。
4．投标人报名及招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2019年1月30日至2019年2月3日每日上午8：30时至12：00时，下午14：00时至17：30时（法定公休日、法定节假日除外），携带法人授权委托书、3.1项资料原件和复印件加盖投标人公章，到大成工程咨询有限公司（洛阳市洛龙区开元大道与通济街交叉口五洲大厦14楼1405室）报名并购买招标文件。
4.2招标文件每套1000元，售后不退。
5．投标文件的递交
6.1投标文件递交截止时间：2019年2月28日09时30分；

6.2投标文件递交地点：洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口向西100米喜鹊愉家旅馆2楼会议室；

6.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6．发布公告的媒介
本次招标公告在《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《大成工程咨询有限公司》网上发布。
7．联系方式
招标人：中国铁建电气化局集团有限公司格库铁路新疆QDS标项目经理部
地  址：河南省洛阳市洛龙区白马寺18号
联系人：魏先生

联系方式：15538850336
招标代理机构：大成工程咨询有限公司

地  址：洛阳市洛龙区开元大道与通济街交叉口五洲大厦14楼1405室

联系人：刘先生

电  话：0379-80872729

电子邮箱：dcgczxgs@126.com
大成工程咨询有限公司

2019年1月30日

附件1:  招标物资一览表
	序号
	包件号
	物资名称
	规格型号
	计量单位
	需求数量
	到货日期
	备注

	1
	FJ-01(风机成套装置）
	边墙式排风机
	风量 1450m3/h，0.09kW，220V，全压120Pa，配重力式止回风阀，尺寸370X370mm
	台
	1
	2019年7月1日
	

	2
	
	边墙式排风机
	尺寸：520×520mm，风量 4600m3/h，0.24kW，220V，全压150Pa，配重力式止回风阀，温控器控制启停，室内温度低于33℃时风机停止，高于38℃时风机开启。配自垂百叶
	台
	8
	2019年7月1日
	

	3
	
	边墙式排风机
	风量 6500m3/h,0.46kW，220V，全压130Pa，配重力式止回风阀、温控器，尺寸520X520mm
	台
	2
	2019年7月1日
	

	4
	
	边墙式排风机
	风量 7500m3/h，0.46kW，220V，全压100Pa，配重力式止回风阀、自垂百叶、温控器，尺寸620X620mm
	台
	4
	2019年7月1日
	

	5
	
	壁式轴流风机
	风量 11000m3/h，全压137Pa，1450r/min，380V，输入功率1.1kW，设铝合金防雨百叶、温控器、电动阀
	台
	26
	2019年7月1日
	

	6
	
	低噪声轴流风机
	风量 800m3/h，全压42Pa，1450r/min，0.025kW，220V
	台
	5
	2019年7月1日
	

	7
	
	低噪声轴流风机
	风量 1000m3/h，风压54Pa，1450r/min，0.04kW，220V，配电动风阀
	台
	1
	2019年7月1日
	

	8
	
	低噪声轴流风机
	风量 1230m3/h，风压45Pa，1450r/min，0.04kW，220V
	台
	13
	2019年7月1日
	

	9
	
	低噪声轴流风机
	风量 1346m3/h，全压44Pa,1450r/min，噪音≤60dBA，N=0.09kW，220V，直径340mm，配铝合金防雨百叶风口及防虫网
	台
	19
	2019年7月1日
	

	10
	
	低噪声轴流风机
	风量 2072m3/h，全压59Pa，1450r/min，噪音≤61dBA（A），N=0.09kW，220V，直径375mm，配铝合金防雨百叶风口及防虫网
	台
	21
	2019年7月1日
	

	11
	
	低噪声轴流风机
	风量 2250m3/h，风压68Pa，1450r/min，0.09kW，220V，配电动风阀
	台
	16
	2019年7月1日
	

	12
	
	低噪声轴流风机
	风量 2480m3/h，风压73Pa，1450r/min，0.09kW，220V
	台
	24
	2019年7月1日
	　

	13
	
	低噪声轴流风机
	风量 3265m3/h，全压93Pa，噪音≤62dBA（A）,N=0.25kW，220V，直径415mm，配铝合金防雨百叶风口及防虫网
	台
	42
	2019年7月1日
	　

	14
	
	低噪声轴流风机
	风量 3370m3/h，风压76Pa，1450r/min，0.12kW,220V
	台
	4
	2019年7月1日
	　

	15
	
	低噪声轴流风机
	风量 4080m3/h，风压95Pa，1450r/min，0.18kW，220V，配电动风阀、温控器
	台
	7
	2019年7月1日
	　

	16
	
	低噪声轴流风机
	1450r/min，风量 4676m3/h，全压119Pa，噪音≤63dB(A),N=0.25kW，220V，直径475mm，配铝合金防雨百叶风口及防虫网
	台
	34
	2019年7月1日
	　

	17
	
	低噪声轴流风机
	风量 5581m3/h，全压113Pa，1450r/min，噪音≤65dBA（A）,N=0.25kW，220V,直径520mm，配铝合金防雨百叶风口及防虫网
	台
	8
	2019年7月1日
	　

	18
	
	低噪声轴流风机 
	风量 5870m3/h，风压121Pa，1450r/min，0.25kW，220V，配温控器
	台
	21
	2019年7月1日
	　

	19
	
	低噪声轴流风机
	风量 6920m3/h，风压142Pa，1450r/min，0.37kW，220V，配温控器
	台
	6
	2019年7月1日
	　

	20
	
	混流风机
	SWF(B)-I-3.0型，风量1158m3/h，220V,1450r/min，0.55kW，全压：200Pa，噪声：69dBA,配温控器、电动风阀
	台
	5
	2019年7月1日
	　

	21
	
	混流风机
	SWF(B)-I-4.0型，风量 3473m3/h，380V,1450r/min，0.75kW，全压：341Pa，噪声：71dBA,配温控器
	台
	1
	2019年7月1日
	　

	22
	
	混流风机
	风量 3473m3/h，380V,1450r/min，0.75kW，全压：341Pa，噪声：69dBA,配温控器
	台
	2
	2019年7月1日
	　

	23
	
	混流风机
	SWF(B)-I-3.5型，风量 1839m3/h，220V,1450r/min，0.55kW，全压：272Pa，噪声：70dBA,室内温度低于35℃时风机停止，高于38℃时风机开启，配温控器。
	台
	37
	2019年7月1日
	　

	24
	
	混流风机
	SWF(B)-I-4.0型，风量 2745m3/h，380V,1450r/min，0.75kW，全压：355Pa，噪声：71dBA,配电动风阀
	台
	1
	2019年7月1日
	　

	25
	
	混流风机
	SWF(B)-I-6.5型，风量 11863m3/h，380V,960r/min，2.2kW，全压：335Pa，噪声：73dBA,配温控器、电动风阀
	台
	2
	2019年7月1日
	　

	26
	
	混流风机
	SWF(B)-I-7.0型，尺寸：1250X400mm，风量 16370m3/h，380V,960r/min，3.0kW，全压：345Pa，噪声：74dBA,配温控器、电动风阀
	台
	1
	2019年7月1日
	　

	27
	
	风机温控器
	控制风机启停，室内温度低于35℃时风机停止，高于38℃时风机开启，控制1台风机
	台
	39
	2019年7月1日
	　

	28
	
	风机温控器
	控制风机启停，室内温度低于35℃时风机停止，高于38℃时风机开启，控制2台风机
	台
	2
	2019年7月1日
	　

	29
	
	风机温控器
	38℃开启风机，33℃关闭风机，电压：220V,功率：1KW，控制1台风机
	台
	68
	2019年7月1日
	　

	30
	
	风机温控器
	220V,房间内温度高于39度时，启动风机，低于33度时，关闭风机，控制2台风机
	台
	21
	2019年7月1日
	　

	31
	
	风机温控器
	可控功率：7KW  温控范围：5～40℃，控制6台风机
	台
	3
	2019年7月1日
	　

	32
	
	风机温控器
	可控功率：5KW 温控范围：5～40℃，控制4台风机
	台
	2
	2019年7月1日
	　

	33
	
	电动密闭阀
	B*H=1000×400mm,220V,50HZ,与风机连锁
	台
	26
	2019年7月1日
	　

	34
	
	电动密闭阀
	320×250mm，0.2kW，电源AC220V,开关调节
	台
	4
	2019年7月1日
	　

	35
	
	电动密闭阀
	800×320mm
	台
	20
	2019年7月1日
	　

	36
	
	电动密闭阀
	800×250mm，220V，200W
	台
	3
	2019年7月1日
	　

	37
	
	电动密闭阀
	500×250mm，220V，100W
	台
	1
	2019年7月1日
	　

	38
	
	电动密闭阀
	320×160mm，0.2kW，电源AC220V，开关调节
	台
	11
	2019年7月1日
	　

	39
	
	电动密闭阀
	平时常闭，火灾后与风机联动开启，220V,400×200mm
	台
	40
	2019年7月1日
	　

	40
	
	电动密闭阀
	400×250mm,220V,100W
	台
	4
	2019年7月1日
	　

	41
	
	电动密闭阀
	WXH=400×250mm,AC220V,0.2kW 开关调节，与风机联动
	台
	4
	2019年7月1日
	　

	42
	
	电动密闭阀
	630×250mm，220V，100W,
	台
	2
	2019年7月1日
	　

	43
	
	电动密闭阀
	220V,630×320mm
	台
	42
	2019年7月1日
	　

	44
	
	换气扇
	风量 120m3/h，全压150Pa，220V，输入功率0.024W
	台
	10
	2020年3月1日
	　

	45
	
	换气扇
	风量 264m3/h，全压160Pa，220V，输入功率0.036kW，
	台
	2
	2020年3月1日
	　

	46
	
	换气扇
	风量 798m3/h，全压400Pa，220V，0.15kW
	台
	2
	2020年3月1日
	　

	47
	
	天花板式排气扇
	风量 408m3/h，44W，220V，全压168Pa
	台
	4
	2020年3月1日
	　

	48
	
	天花板式换气扇
	BPT25-56A，风量 800m3/h，120W，220V，全压240Pa
	台
	10
	2020年3月1日
	　

	49
	
	初效过滤器 
	800×500mm
	台
	106
	2019年7月1日
	　

	50
	
	初效过滤器 
	B×H=600×400mm
	台
	64
	2019年7月1日
	　

	51
	
	初效过滤器 
	B×H=1000×800mm
	台
	2
	2019年7月1日
	　

	52
	
	初效过滤器 
	B×H=1000×600mm
	台
	1
	2019年7月1日
	　

	53
	
	初效过滤器 
	B×H=1200×500mm
	台
	16
	2019年7月1日
	　

	54
	
	初效过滤器 
	B×H=1200×400mm
	台
	5
	2019年7月1日
	　

	55
	
	初效过滤器 
	B×H=1000×400mm
	台
	20
	2019年7月1日
	　

	56
	
	初效过滤器 
	B×H=1200×200mm
	台
	3
	2019年7月1日
	　

	57
	
	初效过滤器 
	B×H=1600×600mm
	台
	1
	2019年7月1日
	　

	58
	
	防火阀
	B×H=600×400mm
	个
	35
	2019年7月1日
	　

	59
	
	防火阀
	B×H=1000×400mm
	个
	20
	2019年7月1日
	　

	60
	
	防火阀
	B×H=1200×200mm
	个
	3
	2019年7月1日
	　

	61
	
	防火阀
	B×H=1200×400mm
	个
	5
	2019年7月1日
	　

	62
	
	防火阀
	B×H=1200×500mm
	个
	2
	2019年7月1日
	　

	63
	
	单层百叶风口
	200×1200mm，含防火阀及过滤器
	台
	3
	2019年7月1日
	　

	64
	
	单层百叶风口
	400×300mm
	台
	5
	2019年7月1日
	　

	65
	
	单层百叶风口
	400×1000mm，含防火阀及过滤器
	台
	20
	2019年7月1日
	　

	66
	
	单层百叶风口
	400×1200mm，含防火阀及过滤器
	台
	5
	2019年7月1日
	　

	67
	
	单层百叶风口
	300×550mm
	台
	18
	2019年7月1日
	　

	68
	
	单层百叶风口
	200×600mm
	台
	8
	2019年7月1日
	　

	69
	
	单层百叶风口
	600×300mm
	台
	37
	2019年7月1日
	　

	70
	
	单层百叶风口
	400×600mm，含防火阀及过滤器
	台
	32
	2019年7月1日
	　

	71
	
	单层百叶风口
	600×500mm
	台
	2
	2019年7月1日
	　

	72
	
	单层百叶风口
	1000×500mm
	台
	131
	2019年7月1日
	　

	73
	
	单层百叶风口
	800×400mm
	台
	53
	2019年7月1日
	　

	74
	
	单层百叶风口
	1000×800mm（配调节阀）
	台
	2
	2019年7月1日
	　

	75
	
	单层百叶风口
	1200×1000mm（配调节阀）
	台
	2
	2019年7月1日
	　

	76
	
	单层百叶风口
	800×500mm
	台
	3
	2019年7月1日
	　

	77
	
	单层百叶风口
	400×800mm
	台
	88
	2019年7月1日
	　

	78
	
	单层百叶风口
	φ150mm
	台
	4
	2019年7月1日
	　

	79
	
	防雨型百叶风口
	600×400mm配防盗网，初效过滤器
	台
	33
	2019年7月1日
	　

	80
	
	防雨型百叶风口
	800×500mm（配初效过滤器，防盗网）
	台
	1
	2019年7月1日
	　

	81
	
	防雨型百叶风口
	1000×600mm（配初效过滤器，防盗网）
	台
	1
	2019年7月1日
	　

	82
	
	防雨型百叶风口
	600×300mm
	台
	3
	2019年7月1日
	　

	83
	
	防雨型百叶风口
	1600×600mm（配初效过滤器，防盗网）
	台
	1
	2019年7月1日
	　

	84
	
	防雨型百叶风口
	1000×800mm，带防虫网
	台
	34
	2019年7月1日
	　

	85
	
	防雨型百叶风口
	1000×800mm（配初效过滤器，防盗网）
	台
	2
	2019年7月1日
	　

	86
	
	防雨型百叶风口
	1200×500mm（配初效过滤器，防盗网）
	台
	16
	2019年7月1日
	　

	87
	
	防雨型百叶风口
	φ150mm
	台
	10
	2019年7月1日
	　

	88
	
	铝合金防雨百叶风口
	800×500mm
	台
	105
	2019年7月1日
	　

	89
	
	铝合金防雨百叶风口
	400×250mm
	台
	12
	2019年7月1日
	　

	90
	
	铝合金防雨百叶风口
	500×250mm
	台
	5
	2019年7月1日
	　

	91
	
	铝合金防雨百叶风口
	600×300mm
	台
	30
	2019年7月1日
	　

	92
	
	铝合金防雨百叶风口
	700×250mm
	台
	4
	2019年7月1日
	　

	93
	
	铝合金防雨百叶风口
	800×400mm
	台
	4
	2019年7月1日
	　

	94
	
	铝合金防雨百叶风口
	1400×800mm
	台
	5
	2019年7月1日
	　

	95
	
	铝合金防雨百叶风口
	1600×800mm
	台
	1
	2019年7月1日
	　

	96
	FJ-02(消防设施)
	七氟丙烷灭火装置
	储瓶容积90L，双瓶组装，充装量2×75.1L，主电源220V，备用电源DC24V，配自动开启装置走廊设手动开关，备用电源DC24V
	套
	2
	2019年7月1日
	　

	97
	
	七氟丙烷灭火装置
	气瓶容积70L+70L，灭火剂实际充装量133kg，主电源AC220V，50Hz，备用电源DC24V
	套
	19
	2019年7月1日
	　

	98
	
	七氟丙烷灭火装置
	双瓶组装，灭火剂储瓶容积90L，灭火剂充装量146kg，最大保护容积280m3，贮存压力2.5MPa，灭火剂喷射时间≤10S，启动延迟0-30S可调，主电源AC220V，备用电源DV24V,自动、手动控制
	套
	4
	2019年7月1日
	　

	99
	
	七氟丙烷灭火装置
	气瓶容积120L+70L，灭火剂实际充装量192kg，主电源AC220V，50Hz，备用电源DC24V
	套
	21
	2019年7月1日
	　

	100
	
	七氟丙烷灭火装置
	储瓶容积120L，双瓶组装置，充装量2X105.1kg，主电源220V，备用电源DC24V，配自动开启装置走廊设手动开关
	套
	5
	2019年7月1日
	　

	101
	
	七氟丙烷灭火装置
	储瓶容积120L，双瓶组装，充装量2X90.2kg，主电源220V，备用电源DC24V，配自动开启装置走廊设手动开关
	套
	4
	2019年7月1日
	　

	102
	
	七氟丙烷灭火装置
	单瓶组装，灭火剂储存容积70L，灭火剂充装量50kg，最大保护容积110m3，贮存压力2.5MPa，灭火剂喷射时间≤10S，启动延迟0-30S可调，主电源AC220V，备用电源DV24V,自动、手动控制
	套
	2
	2019年7月1日
	　

	103
	
	七氟丙烷灭火装置
	储瓶容积90L，单瓶组装，充装量1X74.7kg，主电源220V，备用电源DC24V，配自动开启装置走廊设手动开关
	套
	1
	2019年7月1日
	　

	104
	
	七氟丙烷灭火装置
	双瓶组装，灭火剂储瓶容积90L，灭火剂充装量166kg，最大保护容积280m3，贮存压力2.5MPa，灭火剂喷射时间≤10S，启动延迟0-30S可调，主电源AC220V，备用电源DV24V,自动、手动控制
	套
	2
	2019年7月1日
	　

	105
	
	七氟丙烷灭火装置
	储瓶容积70L，双瓶组装，充装量2×56.1kg，主电源220V，备用电源DC24V，配自动开启装置走廊设手动开关
	套
	7
	2019年7月1日
	　

	106
	
	七氟丙烷灭火装置
	单瓶组装，灭火剂储存容积90L，灭火剂充装量87kg，最大保护容积140m3，贮存压力2.5MPa，灭火剂喷射时间≤10S，启动延迟0-30S可调，主电源AC220V，备用电源DV24V,自动、手动控制
	套
	2
	2019年7月1日
	　

	107
	
	自动消防泄压口
	电源DC24V,1.5A，尺寸700×340×190mm，泄压面积 0.130m2
	台
	6
	2019年7月1日
	　

	108
	
	自动消防泄压口
	FXY-11型，尺寸A×B×C=610×302×202mm,泄压面积0.077m2，电源AC220V,0.6A,动作精度±50Pa
	台
	24
	2019年7月1日
	　

	109
	
	自动消防泄压口
	SAX.D-0.1型，有效泄压面积0.1m2，动作压力1100Pa，电源AC220V,30W，外形尺寸：宽X高=540X340mm
	台
	40
	2019年7月1日
	　

	110
	
	磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC4，灭火剂充装量4kg，灭火级别2A，配灭火器专用箱
	具
	144 
	2019年7月1日
	　

	111
	
	手提式二氧化碳灭火器
	手提式，MT7 型，灭火剂充装量7kg，灭火级别55B，配灭火器专用箱
	具
	642
	2019年7月1日
	　

	112
	
	空气呼吸器
	3L
	个
	116
	2019年7月1日
	　

	113
	
	防火门（成品）
	洞口尺寸1000*2700mm，单扇，GFM-1027，甲级防火门
	樘
	42
	2019年7月1日
	　

	114
	
	防火门（成品）
	洞口尺寸1200*2700mm，字母门，GFM-1227，甲级防火门
	樘
	21
	2019年7月1日
	　

	115
	
	防火门（成品）
	洞口尺寸1500*2700mm，双扇，GFM3-1527甲，甲级防火门，外门防盗
	樘
	2
	2019年7月1日
	　

	116
	
	防火门（成品）
	洞口尺寸1500*2700mm，双扇，GFM3-1527甲，甲级防火门
	樘
	19
	2019年7月1日
	　

	117
	
	防火门（成品）
	洞口尺寸2200*3000mm，双扇，参GFM-2430，甲级防火门（保温防盗）
	樘
	21
	2019年7月1日
	　

	118
	
	防火门（成品）
	洞口尺寸2400*2700mm，双扇，GFM-2427甲，甲级防火门，外门防盗
	樘
	54
	2019年7月1日
	　

	119
	
	防火门（成品）
	洞口尺寸2400*3000mm，双扇，GFM-2430甲，甲级防火门（保温防盗）
	樘
	2
	2019年7月1日
	　

	120
	
	防火门（成品）
	洞口尺寸1200*2100mm，子母门，M1FM3-1221甲，甲级防火门
	樘
	3
	2019年7月1日
	　

	121
	
	防火门（成品）
	洞口尺寸1200*2700mm，子母门，M1FM3-1227甲，甲级防火门(防盗）
	樘
	38
	2019年7月1日
	　

	122
	
	防火门（成品）
	洞口尺寸1500*2100mm，双扇，M1FM3-1521甲，甲级防火门
	樘
	3
	2019年7月1日
	　

	123
	
	防火门（成品）
	洞口尺寸1500*2100mm，子母门，M1FM3-1521甲，甲级防火门
	樘
	6
	2019年7月1日
	　

	124
	
	防火门（成品）
	洞口尺寸1500*2300mm，双扇，M1FM3-1523甲，甲级防火门（防盗）
	樘
	3
	2019年7月1日
	　

	125
	
	防火门（成品）
	洞口尺寸1500*2700mm，双扇，M1FM3-1527甲，甲级防火门（防盗）
	樘
	2
	2019年7月1日
	　

	126
	
	防火门（成品）
	洞口尺寸1800*2400mm，双扇，M1FM3-1824甲，甲级防火门
	樘
	3
	2019年7月1日
	　

	127
	
	防火门（成品）
	洞口尺寸2400*2700mm，选用图集12J609，双扇，M1FM3-2427甲，甲级防火门（防盗）
	樘
	6
	2019年7月1日
	　

	128
	
	防火门（成品）
	洞口尺寸900*2700mm，单扇，GFM-1221，乙级防火门
	樘
	2
	2019年7月1日
	　

	129
	
	防火门（成品）
	洞口尺寸1200*2400mm，子母门，GFM3-1224，乙级防火门
	樘
	4
	2019年7月1日
	　

	130
	
	防火门（成品）
	洞口尺寸1200*2700mm，子母门，GFM-1227，乙级防火门（保温防盗）
	樘
	21
	2019年7月1日
	　

	131
	
	防火门（成品）
	洞口尺寸1200*2700mm，子母门，GFM-1227，乙级防火门
	樘
	4
	2019年7月1日
	　

	132
	
	防火门（成品）
	洞口尺寸1500*2700mm，GFM3-1527乙，乙级防火门，外门防盗
	樘
	2
	2019年7月1日
	　

	133
	
	防火门（成品）
	洞口尺寸1000*2100mm，单扇，M1FM3-1021乙，乙级防火门
	樘
	4
	2019年7月1日
	　

	134
	
	防火门（成品）
	洞口尺寸1000*2400mm，单扇，M1FM3-1024乙，乙级防火门（防盗）
	樘
	4
	2019年7月1日
	　

	135
	
	防火门（成品）
	洞口尺寸1000*2400mm，双扇，M1FM3-1023乙，乙级防火门
	樘
	4
	2019年7月1日
	　

	136
	
	防火门（成品）
	洞口尺寸1200*2100mm，子母门，M1FM3-1221乙，乙级防火门
	樘
	2
	2019年7月1日
	　

	137
	
	防火门（成品）
	洞口尺寸1200*2300mm，子母门，M1FM3-1223乙，乙级防火门（防盗）
	樘
	1
	2019年7月1日
	　

	138
	
	防火门（成品）
	洞口尺寸1200*2400mm，子母门，M1FM3-1224乙，乙级防盗防火门
	樘
	3
	2019年7月1日
	　

	139
	
	防火门（成品）
	洞口尺寸1200*2700mm，子母门，M1FM3-1227乙，乙级防火门（防盗）
	樘
	21
	2019年7月1日
	　

	140
	
	防火门（成品）
	洞口尺寸1500*2400mm，双扇，乙级防火门
	樘
	1
	2019年7月1日
	　

	141
	
	防火门（成品）
	洞口尺寸1500*2700mm，双扇，M1FM3-1527乙，乙级防火门
	樘
	2
	2019年7月1日
	　

	142
	
	防火门（成品）
	洞口尺寸1500*2700mm，双扇，M1FM3-1527丙，丙级防火门（防盗）
	樘
	2
	2019年7月1日
	　

	143
	
	防火门（成品）
	洞口尺寸3300*3300mm，双扇，YDM1-3333，特种防火门
	樘
	8
	2019年7月1日
	　

	144
	
	防火窗（成品）
	洞口尺寸1500*1800mm，PBFC-1518K,甲级防火窗
	樘
	4
	2019年7月1日
	　

	145
	
	防火窗（成品）
	洞口尺寸1500*1800mm，BFC-1518a甲,甲级固定不锈钢防火窗
	樘
	2
	2019年7月1日
	　

	146
	
	防火窗（成品）
	洞口尺寸1800*1800mm，PGFC-1518K,甲级防火窗，内平开
	樘
	14
	2019年7月1日
	　

	147
	
	防火窗（成品）
	洞口尺寸1500*1800，PBFC1518K(乙)，平开不锈钢防火窗
	樘
	20
	2019年7月1日
	　

	148
	
	防火窗（成品）
	洞口尺寸1800*1500mm，乙级防火窗，单框双玻
	樘
	1
	2019年7月1日
	　

	149
	
	防火窗（成品）
	洞口尺寸1800*1800mm，PGFC-1518K,乙级防火窗，内平开
	樘
	4
	2019年7月1日
	　

	150
	
	防火窗（成品）
	洞口尺寸1500*1500mm，PBFC-1515K丙,平开不锈钢，单框双玻
	樘
	6
	2019年7月1日
	　

	151
	
	防火窗（成品）
	洞口尺寸1500*1500mm，PGFC-1515K,单框双玻平开丙级防火窗，
	樘
	38
	2019年7月1日
	　

	152
	
	防火窗（成品）
	洞口尺寸1500*1800mm，GFC-1518b,丙级防火窗
	樘
	63
	2019年7月1日
	　

	153
	
	防火窗（成品）
	洞口尺寸1500*1800mm，PBFC-1518K,丙级平开不锈钢防火窗
	樘
	52
	2019年7月1日
	　

	154
	
	防火窗（成品）
	洞口尺寸1800*1800mm，PBFC-1818K（丙）,丙级防火窗，平开不锈钢，单框双玻
	樘
	2
	2019年7月1日
	　


附件2
	招标文件购买申请表

	投标人名称
	

	项目名称
	

	招标编号
	

	购买包件号
	

	联系地址
	

	营业执照号
	

	税务登记号
	

	组织机构代码
	

	注册资本金
	            万元
	单位性质
	

	法定代表人
	
	授权委托人
	

	电话
	
	手机
	

	传真
	
	电子邮箱
	

	
                                           投标人（章）：

                                           日期：     年  月  日




